## ①熱源水ポンプ群合計消費電力計算シート
[6 empty] | 方式 | 井水槽温度補正値(暖房) | 井水槽温度補正値(冷房) | 熱交換器温度補正値(暖房) | 熱交換器温度補正値(冷房) | [5 empty] | 11
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの 熱源水ポンプ群合計消費電力計算シート (Ver.1.0) |  |  |  | 作成日等： |  | タイプA | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽なし」 | [L/min] | 60000 | [mm] | 1000 | 21
1ページ / 全1ページ |  |  |  | 入力者等： |  | タイプB | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」 | [m3/h] | 3600 | [cm] | 100 | 28
[6 empty] | タイプC | -2 | 3 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」 | [m3/s] | 1 | [m] | 1 | 35
建物(等)の名前： |  | 熱源・空調系統： |  |  |  | タイプD | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽なし」 |  |  |  |  | 42
[6 empty] | タイプE | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」 |  |  |  |  | 49
[6 empty] | タイプF | -2 | 3 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」 |  |  |  |  | 56
●入力情報 |  |  |  |  | ※設計したオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムについて、各項目の二重線で囲まれた入力欄に入力する。
項目 | 単位等 | 入力(選択) | 入力(選択)にあたっての注意事項 (注：記号の下付等が反映されない場合があります) | [6 empty] | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF
1) オープンループのタイプ | (選択) |  | ※「熱交換器の有無」「井水槽の有無」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻すかどうか」により「タイプ」を選択する。タイプに応じて、設置されるポンプの性能値を以下に入力する。
2) 揚水ポンプに係る入力 |  |  | ※揚水ポンプの性能値を入力する。 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2-1) 揚水ポンプの定格消費電力W0 | [kW] |  | ※揚水ポンプの定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 ※流量の単位は「L/min」「m3/h」「m3/s」から選択できる(ただし、以下で入力する流量は、すべてここで選択した単位で入力すること)。 |  |  |  | 0 | × |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2-2) 揚水ポンプの定格流量V0 | [L/min] | [5 empty] | 0 | × |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
3) 熱源水ポンプ1に係る入力 |  |  | ※熱源水ポンプ1の性能値を入力する。 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-1) 熱源水ポンプ1の定格消費電力W1 | [kW] |  | ※熱源水ポンプ1の定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  | 0 | × |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-2) 熱源水ポンプ1の定格流量V1 | [L/min] | [5 empty] | 0 | × |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
4) 熱源水ポンプ2に係る入力 |  |  | ※熱源水ポンプ2の性能値を入力する。 | [10 empty] | ○ | ○
4-1) 熱源水ポンプ2の定格消費電力W2 | [kW] |  | ※熱源水ポンプ2の定格消費電力を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  | 0 | ○ | [5 empty] | ○ | ○
[10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●熱源水ポンプ群合計消費電力の計算 |  |  |  |  | ※計算したW'を熱源水ポンプ群合計消費電力として一次エネルギー消費量計算プログラムに入力する。 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 | 単位 | 計算値 | 計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合があります) | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
熱源水ポンプ群合計消費電力 W' | [kW] |  | W' = ( V1 / V0 ) × W0 + W1 ※W'は有効桁数4桁で四捨五入し、有効桁数3桁までで表示する。 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
【本シートの使用にあたっては、以下の注意事項を確認し、承諾したものとみなします】
※「二重枠」に囲まれたセルにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力することで、熱源水ポンプ群の合計消費電力を計算できます。
※オープンループのタイプによって入力・計算等が不要なセルはグレーアウトします。また、赤色のセルが出る場合は入力が適切でありません。確認してください。
※本シートは、地中熱ヒートポンプシステムの諸元を確認できる図面資料等と揃えてまとめて提出することで、審査の簡略化を図ることを意図して作成しています。
算定結果の正しさを保証するものではありませんので、使用者の責任において使用してください。
※入力する数値の桁数は、右側の注意事項を確認して入力してください。指定の桁数を超えて入力しても、計算には反映されません。
※本シートの使用にあたり操作が不要なセルについては、誤操作を防止するために「ロック」をかけています。ロックは「gshp2020」で解除できます。
解除後にセル内の数式を変更しますと正しい計算ができなくなることがありますので、ご注意ください。

## ①記入例
[7 empty] | 方式 | 井水槽温度補正値(暖房) | 井水槽温度補正値(冷房) | 熱交換器温度補正値(暖房) | 熱交換器温度補正値(冷房) | [5 empty] | 11
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの 熱源水ポンプ群合計消費電力計算シート (Ver.1.0) |  |  |  | 作成日等： | 2020/○/○ |  | タイプA | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽なし」 | [L/min] | 60000 | [mm] | 1000 | 21
1ページ / 全1ページ |  |  |  | 入力者等： | ○○株式会社 ○○ |  | タイプB | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」 | [m3/h] | 3600 | [cm] | 100 | 28
[7 empty] | タイプC | -2 | 3 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」 | [m3/s] | 1 | [m] | 1 | 35
建物(等)の名前： |  | 熱源・空調系統： |  |  |  |  | タイプD | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽なし」 |  |  |  |  | 42
○○事務所 |  | AC01 |  |  |  |  | タイプE | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」 |  |  |  |  | 49
[7 empty] | タイプF | -2 | 3 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」 |  |  |  |  | 56
●入力情報 | [5 empty] | ※設計したオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムについて、各項目の二重線で囲まれた入力欄に入力する。
項目 | 単位等 | 入力(選択) | 入力(選択)にあたっての注意事項 (注：記号の下付等が反映されない場合があります) | [7 empty] | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF
1) オープンループのタイプ | (選択) | タイプF | ※「熱交換器の有無」「井水槽の有無」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻すかどうか」により「タイプ」を選択する。選択した「タイプF」は「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」で構成される。タイプに応じて、設置されるポンプの性能値を以下に入力する。
2) 揚水ポンプに係る入力 |  |  | ※揚水ポンプの性能値を入力する。 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2-1) 揚水ポンプの定格消費電力W0 | [kW] | 0.75 | ※揚水ポンプの定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 ※流量の単位は「L/min」「m3/h」「m3/s」から選択できる(ただし、以下で入力する流量は、すべてここで選択した単位で入力すること)。 |  |  |  |  | 0.75 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2-2) 揚水ポンプの定格流量V0 | [L/min] | 50 | [5 empty] | 50 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
3) 熱源水ポンプ1に係る入力 |  |  | ※熱源水ポンプ1の性能値を入力する。 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-1) 熱源水ポンプ1の定格消費電力W1 | [kW] | 0.4 | ※熱源水ポンプ1の定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  |  | 0.4 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-2) 熱源水ポンプ1の定格流量V1 | [L/min] | 100 | [5 empty] | 100 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
4) 熱源水ポンプ2に係る入力 |  |  | ※熱源水ポンプ2の性能値を入力する。 | [11 empty] | ○ | ○
4-1) 熱源水ポンプ2の定格消費電力W2 | [kW] | 0.4 | ※熱源水ポンプ2の定格消費電力を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  |  | 0.4 | ○ | [5 empty] | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●熱源水ポンプ群合計消費電力の計算 | [5 empty] | ※計算したW'を熱源水ポンプ群合計消費電力として一次エネルギー消費量計算プログラムに入力する。 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 | 単位 | 計算値 | 計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合があります) | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
熱源水ポンプ群合計消費電力 W' | [kW] | 2.3 | W' = ( V1 / V0 ) × W0 + W1 + W2 = (100 / 50) × 0.75 + 0.4 + 0.4 = 2.3 [kW] ※W'は有効桁数4桁で四捨五入し、有効桁数3桁までで表示する。 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
【本シートの使用にあたっては、以下の注意事項を確認し、承諾したものとみなします】
※「二重枠」に囲まれたセルにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力することで、熱源水ポンプ群の合計消費電力を計算できます。
※オープンループのタイプによって入力・計算等が不要なセルはグレーアウトします。また、赤色のセルが出る場合は入力が適切でありません。確認してください。
※本シートは、地中熱ヒートポンプシステムの諸元を確認できる図面資料等と揃えてまとめて提出することで、審査の簡略化を図ることを意図して作成しています。
算定結果の正しさを保証するものではありませんので、使用者の責任において使用してください。
※入力する数値の桁数は、右側の注意事項を確認して入力してください。指定の桁数を超えて入力しても、計算には反映されません。
※本シートの使用にあたり操作が不要なセルについては、誤操作を防止するために「ロック」をかけています。ロックは「gshp2020」で解除できます。
解除後にセル内の数式を変更しますと正しい計算ができなくなることがありますので、ご注意ください。

## ①の使い方
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの熱源水ポンプ群合計消費電力計算シート(Ver.1.0) 使い方(2020/10)
（１）オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの熱源水ポンプ群合計消費電力計算シートの概要
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの熱源水ポンプ群合計消費電力計算シート(以下、本シート)は、「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」においてオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの評価を行うにあたり必要となる熱源水ポンプ群合計消費電力を簡便に算定することを目的として作成しました。本シート上で、オープンループのタイプを選択し、タイプ毎に必要となる揚水ポンプ、熱源水ポンプの消費電力、定格流量を入力することで、熱源水ポンプ群合計消費電力を簡便に計算することができます。
（２）使用にあたっての注意事項
本シートはMicrosoft社製表計算ソフトExcel(Excel 2007以降)が使用するExcelブック形式(拡張子：xlsx)のファイルとして作成しています。Windows版Excel 2016にて作成し、他のVersionでも動作を確認していますが、すべてのVersionで動作を保証するものではありません。
本シートをダウンロードした際に、WindowsおよびExcelのVersionによっては開けない場合があります(「ファイルが破損しているため開くことができません」といった表示が出ることがあります)。その場合はコンピュータのセキュリティ設定によりブロックされている可能性が考えられます。Windowsでは、ファイルのプロパティを確認し(ファイルを選択して右クリック→「プロパティ」を選択)、「全般」タブの一番下の「セキュリティ」の項目で「ブロックの解除」ボタンを押すことでファイルを開ける場合があります（但し、自己責任で実施してください）。それでも開けない場合は、OSやセキュリティソフト等の設定を各自でご確認ください。
本シートではマクロ(Excel VBA)を使用していません。ファイルを開く際にはマクロを無効にして使用することを推奨します。
本シートの計算はセル内の数式ですべて処理されています。数式が入力されているセルを不用意に書き換えた場合、計算が適切にされない場合がありますのでご注意下さい。
本シートはA4用紙1ページに印刷できるように調整していますが、使用環境によっては1ページに収まらない可能性があります。お使いの環境に合わせて、適宜設定を調整してください。
（３）入力前の準備
建築研究所ホームページで公開している「オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度・熱源水ポンプ群合計消費電力計算方法」の「6. 評価のために必要な情報」を確認し、図面等の資料から入力する情報を整理してください。
（４）入力方法と表示項目
本シートの「二重枠」で囲まれたセルに、基本情報ならびに地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力します(タイプによって入力が不要な項目はグレーアウトします)。入力にあたっては、本シートの「入力(選択)にあたっての注意事項」欄、表下の注意事項について確認してください。また、計算方法および「計算式」欄の計算式を確認し、検算することを推奨します。
具体的な入力方法、表示項目は次の通りです。文中の丸数字は図1中に記載した丸数字と対応しています。
① 本シート表題。
② 作成日、入力者等を記入する。
③ 建物(等)の名前を記入する。
④ 地中熱ヒートポンプシステムの熱源・空調系統名を記入する。
⑤ オープンループ型のタイプを選択する(タイプA～F)。タイプに応じた図が表示されるので、システム構成が合致しているかを確認する。
⑥ 揚水ポンプの定格消費電力W0[kW]を入力する。
⑦ タイプB、C、E、Fについては、揚水ポンプの定格流量V0を入力する。流量の単位はL/min, m3/h, m3/sから選択できる(ただし、以下の流量もここで選択した単位で入力すること)。
⑧ タイプA以外については、熱源水ポンプ1の定格消費電力W1[kW]を入力する。
⑨ タイプB、C、E、Fについては、熱源水ポンプ1の定格流量V1を入力する。
⑩ タイプE、Fについては、熱源水ポンプ2の定格消費電力W2[kW]を入力する。
⑪ 熱源水ポンプ群合計消費電力W'[kW]が計算される。
図1 「オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの熱源水ポンプ群合計消費電力 計算シート(Ver.1,0)」における記入例
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

## ②設計チェックシート
[8 empty] | 方式 | 井水槽温度補正値(暖房) | 井水槽温度補正値(冷房) | 熱交換器温度補正値(暖房) | 熱交換器温度補正値(冷房)
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの 設計チェックシート(Ver.1.0) | [5 empty] | 作成日等： |  | タイプA | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽なし」 | [L/min] | 60000 | [mm] | 1000
1ページ / 全2ページ | [5 empty] | 入力者等： |  | タイプB | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」 | [m3/h] | 3600 | [cm] | 100
[8 empty] | タイプC | -2 | 3 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」 | [m3/s] | 1 | [m] | 1
建物(等)の名前： |  |  | 熱源・空調系統： |  |  |  |  | タイプD | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽なし」
[8 empty] | タイプE | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」
[8 empty] | タイプF | -2 | 3 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」
●入力情報 | [6 empty] | ※設計したオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムについて、各項目の二重線で囲まれた入力欄に入力する。
項目 |  | 単位等 | 入力(選択) |  | 入力(選択)にあたっての注意事項
1) オープンループのタイプ |  | (選択) |  |  | ※「熱交換器の有無」「井水槽の有無」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻すかどうか」により「タイプ」を選択する。タイプに応じて以下に必要事項を入力する。
2) 設計揚水量 Vw |  | [L/min] |  |  | ※揚水試験結果に基づいて設定した設計揚水量を有効桁数3桁までで入力する。入力値の単位は熱源水ポンプ群合計消費電力計算シートと同じとすること。 |  |  |  | #NUM! |  |  | -1 | 1
3) 地中熱ヒートポンプに係る入力 |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※地中熱ヒートポンプの暖房時、冷房時の仕様をそれぞれ入力する。 | [6 empty] | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF
3-1) 地中熱ヒートポンプの定格能力 Qh, Qc |  | [kW] |  |  | ※地中熱ヒートポンプの定格性能を入力する。入力値は水－空気ヒートポンプについては、「JIS B 8616:2015 パッケージエアコンディショナ」の定格条件における値を、水－水ヒートポンプについては、「JIS B 8613:1994 ウォーターチリングユニット」または「JRA 4066:2014 ウォーターチリングユニット」の定格条件における値を入力する。小数点以下2桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  | 0 | 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-2) 地中熱ヒートポンプの定格消費電力 Wh, Wc |  | [kW] | [6 empty] | 0 | 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-3) ヒートポンプ熱源水入口温度 Ti,h, Ti,c |  | [℃] |  |  | ※地中熱ヒートポンプの熱源水入口・出口温度の設計値を入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 ※Ti,h ＞ To,h となるように入力してください ※Ti,c ＜ To,c となるように入力してください |  |  |  | 0 | 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-4) ヒートポンプ熱源水出口温度 To,h, To,c |  | [℃] | [6 empty] | 0 | 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4) ポンプに係る入力 |  |  |  |  | ※ポンプの消費電力、流量の定格値を入力する。 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-1) 揚水ポンプの定格消費電力W0 |  | [kW] |  |  | ※揚水ポンプの定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  | #VALUE! |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-2) 揚水ポンプの定格流量V0 |  | [L/min] | [6 empty] | #VALUE! |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-3) 熱源水ポンプ1の定格消費電力W1 |  | [kW] |  |  | ※熱源水ポンプ1の定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-4) 熱源水ポンプ1の定格流量V0 |  | [L/min] | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-5) 熱源水ポンプ2の定格消費電力W2 |  | [kW] |  |  | ※熱源水ポンプ2の定格消費電力を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | ○ | ○
5) 熱交換器に係るパラメータ |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※熱交換器の一次側流体(井水側)、二次側流体(地中熱ヒートポンプ側)の入口・出口温度の設計値を入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 ※T1i,h > T1o,h となるように入力してください ※T2o,h > T2i,h となるように入力してください ※T1i,c < T1o,c となるように入力してください ※T2i,c > T2o,c となるように入力してください ※T1i,h > T2o,h となるように入力してください ※T1o,h > T2i,h となるように入力してください ※T1i,c < T2o,c となるように入力してください ※T1o,c < T2i,c となるように入力してください | [9 empty] | ○ | ○ | ○
5-1) 熱交換器設計一次側流体入口温度 T1i,h, T1i,c |  | [℃] | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
5-2) 熱交換器設計一次側流体出口温度 T1o,h, T1o,c |  | [℃] | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
5-3) 熱交換器設計二次側流体入口温度 T2i,h, T2i,c |  | [℃] | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
5-4) 熱交換器設計二次側流体出口温度 T2o,h, T2o,c |  | [℃] | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
6) 井水槽に係るパラメータ |  |  |  |  | ※井水槽のパラメータを入力する。 | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
6-1) 設計井水槽容量 Mwt |  | [m3] |  |  | ※井水槽容量の設計値を入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 |  |  |  | 0 |  |  |  | ○ |  |  | ○
6-2) 負荷時間 tload,h, tload,c |  | [hour/day] |  |  | ※負荷時間を1日あたりの時間数で入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | ○
6-3) 外気に開放された空間に設置されている |  | (選択) |  |  | ※井水槽が外気に開放された空間に設置されている場合には「○」を選択し、以下の井水槽の断熱性能を入力する。 | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
6-4) 井水槽断熱材の厚さ lins |  | [mm] |  |  | ※有効桁数4桁を四捨五入して井水槽の断熱材厚さを入力する。入力値の単位は「mm」「cm」「m」から選択できる。 |  |  |  | #NUM! |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
6-5) 井水槽断熱材の熱伝導率 λins |  | [W/(m・K)] |  |  | ※井水槽に設置された断熱材の熱伝導率を入力する。有効桁数4桁を四捨五入して入力する。 |  |  |  | #NUM! |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●熱源水ポンプ群合計消費電力の計算 | [6 empty] | ※計算したW'を熱源水ポンプ群合計消費電力として一次エネルギー消費量計算プログラムに入力する。 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 |  | 単位 | 計算値 |  | 計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合があります) | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
熱源水ポンプ群合計消費電力 W' |  | [kW] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●設計の妥当性の確認(抄)： | ※附属書Hの確認方法に基づいた設計の妥当性を「OK」であることをもって確認する。詳細は2ページ目を参照のこと。 | [10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの 設計チェックシート(Ver.1.0) | [5 empty] | 作成日等： | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2ページ / 全2ページ | [5 empty] | 入力者等： | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
建物(等)の名前： |  |  | 熱源・空調系統： | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●設計の妥当性の確認 | [6 empty] | ※附属書Hの確認方法に基づき設計の妥当性を確認する。以下の項目がすべて「OK」であることをもって確認する。 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 |  |  | 確認の結果 |  | 妥当性を確認する計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合がある) | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  | 暖房時 | 冷房時 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
【タイプA, D】設計揚水量は必要熱源水量をみたしているか | [8 empty] | #N/A |  |  | ○ |  |  | ○
【タイプB, E】負荷時間外の貯水時間で井水槽を満水にできるか | [12 empty] | ○ |  |  | ○
【タイプB, E】負荷時間の送水量に対し、井水槽容量は十分か | [12 empty] | ○ |  |  | ○
【タイプC, F】揚水量と熱源水の循環流量のバランスはとれているか | [13 empty] | ○ |  |  | ○
【タイプB, C, E, F】【井水槽が外気に開放されている空間に設置】井水槽断熱材の熱抵抗は十分か | [12 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
【タイプD, E, F】熱交換器の対数平均温度差が規定の範囲に収まっているか | [8 empty] | 6 | 9 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
【タイプD, E, F】熱交換器の熱コンダクタンスについて、暖房時と冷房時の比率が規定の範囲に収まっているか | [14 empty] | ○ | ○ | ○
[12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●計算過程 | ※以下に付属書Hにおける設計の妥当性を確認するための計算の過程が示される。 | [10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 |  | 単位 | 計算値 |  | 計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合がある) | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a) 必要熱源水量の計算 |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※地中熱ヒートポンプに必要とされる熱源水量を計算する。 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-1) 熱源水利用温度差 ΔTh, ΔTc |  | [℃] |  |  | ※計算値は小数点以下2桁を四捨五入する。 |  |  |  | #N/A | #N/A |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-2) 最大熱交換量 Qh-Wh, Qc+Wc |  | [kW] |  |  | ※計算値は小数点以下2桁を四捨五入する。 |  |  |  | 0 | 0 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-3) 必要熱源水量(冷暖別) Vh, Vc |  | [L/min] |  |  | Vh = (Qh - Wh) / (cρΔTh) Vc = (Qc + Wc) / (cρΔTc) ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-4) 必要熱源水量 VMAX |  | [L/min] |  |  | Vmax = MAX[Vh, Vc] | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
b) 井水槽容量に関する計算 |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※タイプB, Eでは、井水槽容量に関する計算を行う。 | [7 empty] | ○ |  |  | ○
b-1) 暖冷房時井水槽減水量 Vr,h, Vr,c |  | [L/min] |  |  | Vr,h = Vh - Vw Vr,c = Vc - Vw ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ○ |  |  | ○
b-2) 暖冷房時必要井水槽容量 Mwt,h, Mwt,c |  | [m3] |  |  | Mwt,h = Vr,h × tload,h Mwt,c = Vr,c × tload,c ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ○ |  |  | ○
b-3) 負荷時間外井水槽供給量 Ms,h, Ms,c |  | [m3] |  |  | Ms,h = Vw × tsw,h Ms,c = Vw × tsw,c ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | ○
e) 揚水量と熱源水循環流量のバランスに関する計算 |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※タイプC, Fでは、揚水量と熱源水循環流量のバランスに関する計算を行う。 | [8 empty] | ○ |  |  | ○
c-1) 流量比 nh, nc |  | [-] |  |  | nh = Vh / Vw nc = Vc / Vw ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | ○ |  |  | ○
d) 井水槽の断熱材に関する計算 ※井水槽が外気に開放されている空間に設置されている場合は、井水槽断熱材の熱伝導抵抗について計算する。 | [12 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
d-1) 井水槽断熱材の熱伝導抵抗 Rins |  | [m2K/W] |  |  | Rins = lins / λins ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 |  |  |  | #NUM! |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
e) 熱交換器に関する計算 |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※タイプD, E, Fでは、熱交換器の熱交換能力に関して計算する。 | [9 empty] | ○ | ○ | ○
e-1) 対数平均温度差 ΔTm,h, ΔTm,c |  | [℃] |  |  | ※計算値は小数点以下2桁を四捨五入する。 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
e-2) 熱交換器熱コンダクタンス Uh, Uc |  | [kW/℃] |  |  | Uh = (Qh - Wh) / ΔTm,h Uc = (Qc + Wc) / ΔTm,c ※計算値は有効桁数4桁で四捨五入する。 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
【本シートの使用にあたっては、以下の注意事項を確認し、承諾したものとみなします】
※「二重枠」に囲まれたセルにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力することで、設計の妥当性を確認できます。
※オープンループのタイプによって入力・計算等が不要なセルはグレーアウトします。また、赤色のセルが出る場合は入力が適切でありません。確認してください。
※本シートは、地中熱ヒートポンプシステムの諸元を確認できる図面資料等と揃えてまとめて提出することで、審査の簡略化を図ることを意図して作成しています。算定結果の正しさを保証するものではありませんので、使用者の責任において使用してください。
※入力する数値の桁数は、右側の注意事項を確認して入力してください。指定の桁数を超えて入力しても、計算には反映されません。
※本シートの使用にあたり操作が不要なセルについては、誤操作を防止するために「ロック」をかけています。ロックは「gshp2020」で解除できます。解除後にセル内の数式を変更しますと正しい計算ができなくなることがありますので、ご注意ください。
【本シートの使用にあたっては、以下の注意事項を確認し、承諾したものとみなします】
※「二重枠」に囲まれたセルにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力することで、設計の妥当性を確認できます。
※オープンループのタイプによって入力・計算等が不要なセルはグレーアウトします。また、赤色のセルが出る場合は入力が適切でありません。確認してください。
※本シートは、地中熱ヒートポンプシステムの諸元を確認できる図面資料等と揃えてまとめて提出することで、審査の簡略化を図ることを意図して作成しています。算定結果の正しさを保証するものではありませんので、使用者の責任において使用してください。
※入力する数値の桁数は、右側の注意事項を確認して入力してください。指定の桁数を超えて入力しても、計算には反映されません。
※本シートの使用にあたり操作が不要なセルについては、誤操作を防止するために「ロック」をかけています。ロックは「gshp2020」で解除できます。解除後にセル内の数式を変更しますと正しい計算ができなくなることがありますので、ご注意ください。

## ②記入例
[11 empty] | 方式 | 井水槽温度補正値(暖房) | 井水槽温度補正値(冷房) | 熱交換器温度補正値(暖房) | 熱交換器温度補正値(冷房)
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの 設計チェックシート(Ver.1.0) | [6 empty] | 作成日等： | 2020/○/○ |  |  | タイプA | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽なし」 | [L/min] | 60000 | [mm] | 1000
1ページ / 全2ページ | [6 empty] | 入力者等： | ○○株式会社 ○○ |  |  | タイプB | 0 | 0 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」 | [m3/h] | 3600 | [cm] | 100
[11 empty] | タイプC | -2 | 3 | 0 | 0 | 「熱交換器なし」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」 | [m3/s] | 1 | [m] | 1
建物(等)の名前： |  |  |  | 熱源・空調系統： | [6 empty] | タイプD | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽なし」
○○事務所 |  |  |  | AC01 | [6 empty] | タイプE | 0 | 0 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻さない」
[11 empty] | タイプF | -2 | 3 | -2 | 3 | 「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」
●入力情報 | [8 empty] | ※設計したオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムについて、各項目の二重線で囲まれた入力欄に入力する。
項目 |  |  | 単位等 | 入力(選択) |  | 入力(選択)にあたっての注意事項
1) オープンループのタイプ |  |  | (選択) | タイプF |  | ※「熱交換器の有無」「井水槽の有無」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻すかどうか」により「タイプ」を選択する。選択した「タイプF」は「熱交換器あり」「井水槽あり」「熱交換後の熱源水を井水槽に戻す」である。タイプに応じて以下に必要事項を入力する。
2) 設計揚水量 Vw |  |  | [L/min] | 50 |  | ※揚水試験結果に基づいて設定した設計揚水量を有効桁数3桁までで入力する。入力値の単位は熱源水ポンプ群合計消費電力計算シートと同じとすること。 | [5 empty] | 50 |  |  | -1 | 1
3) 地中熱ヒートポンプに係る入力 |  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※地中熱ヒートポンプの暖房時、冷房時の仕様をそれぞれ入力する。 | [8 empty] | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF
3-1) 地中熱ヒートポンプの定格能力 Qh, Qc |  |  | [kW] | 31.5 | 28 | ※地中熱ヒートポンプの定格性能を入力する。入力値は水－空気ヒートポンプについては、「JIS B 8616:2015 パッケージエアコンディショナ」の定格条件における値を、水－水ヒートポンプについては、「JIS B 8613:1994 ウォーターチリングユニット」または「JRA 4066:2014 ウォーターチリングユニット」の定格条件における値を入力する。小数点以下2桁で四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 31.5 | 28 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-2) 地中熱ヒートポンプの定格消費電力 Wh, Wc |  |  | [kW] | 8 | 7 | [6 empty] | 8 | 7 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-3) ヒートポンプ熱源水入口温度 Ti,h, Ti,c |  |  | [℃] | 16 | 21 | ※地中熱ヒートポンプの熱源水入口・出口温度の設計値を入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 16 | 21 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3-4) ヒートポンプ熱源水出口温度 To,h, To,c |  |  | [℃] | 12 | 27 | [6 empty] | 12 | 27 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4) ポンプに係る入力 | [5 empty] | ※ポンプの消費電力、流量の定格値を入力する。 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-1) 揚水ポンプの定格消費電力W0 |  |  | [kW] | 0.75 |  | ※揚水ポンプの定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 0.75 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-2) 揚水ポンプの定格流量V0 |  |  | [L/min] | 50 | [7 empty] | 50 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-3) 熱源水ポンプ1の定格消費電力W1 |  |  | [kW] | 0.4 |  | ※熱源水ポンプ1の定格消費電力、定格流量を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-4) 熱源水ポンプ1の定格流量V0 |  |  | [L/min] | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4-5) 熱源水ポンプ2の定格消費電力W2 |  |  | [kW] | 0.4 |  | ※熱源水ポンプ2の定格消費電力を入力する。有効桁数4桁で四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 0.4 | [6 empty] | ○ | ○
5) 熱交換器に係るパラメータ |  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※熱交換器の一次側流体(井水側)、二次側流体(地中熱ヒートポンプ側)の入口・出口温度の設計値を入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 | [11 empty] | ○ | ○ | ○
5-1) 熱交換器設計一次側流体入口温度 T1i,h, T1i,c |  |  | [℃] | 18 | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
5-2) 熱交換器設計一次側流体出口温度 T1o,h, T1o,c |  |  | [℃] | 14 | 24 | [6 empty] | 14 | 24 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
5-3) 熱交換器設計二次側流体入口温度 T2i,h, T2i,c |  |  | [℃] | 12 | 27 | [6 empty] | 12 | 27 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
5-4) 熱交換器設計二次側流体出口温度 T2o,h, T2o,c |  |  | [℃] | 16 | 21 | [6 empty] | 16 | 21 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
6) 井水槽に係るパラメータ | [5 empty] | ※井水槽のパラメータを入力する。 | [9 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
6-1) 設計井水槽容量 Mwt |  |  | [m3] | 21 |  | ※井水槽容量の設計値を入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 21 |  |  |  | ○ |  |  | ○
6-2) 負荷時間 tload,h, tload,c |  |  | [hour/day] | 10 | 10 | ※負荷時間を1日あたりの時間数で入力する。小数点以下2桁を四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | ○ |  |  | ○
6-3) 外気に開放された空間に設置されている |  |  | (選択) | ○ |  | ※井水槽が外気に開放された空間に設置されている場合には「○」を選択し、以下の井水槽の断熱性能を入力する。 | [9 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
6-4) 井水槽断熱材の厚さ lins |  |  | [mm] | 50 |  | ※有効桁数4桁を四捨五入して井水槽の断熱材厚さを入力する。入力値の単位は「mm」「cm」「m」から選択できる。 | [5 empty] | 50 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
6-5) 井水槽断熱材の熱伝導率 λins |  |  | [W/(m・K)] | 0.04 |  | ※井水槽に設置された断熱材の熱伝導率を入力する。有効桁数4桁を四捨五入して入力する。 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●熱源水ポンプ群合計消費電力の計算 | [8 empty] | ※計算したW'を熱源水ポンプ群合計消費電力として一次エネルギー消費量計算プログラムに入力する。 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 |  |  | 単位 | 計算値 |  | 計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合があります) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
熱源水ポンプ群合計消費電力 W' |  |  | [kW] | 2.3 |  | W' = ( V1 / V0 ) × W0 + W1 + W2 = (100/50) × 0.75 + 0.4 + 0.4 = 2.3 [kW] ※W'は小数点以下2桁で四捨五入する。 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●設計の妥当性の確認(抄)： | OK | ※附属書Hの確認方法に基づいた設計の妥当性を「OK」であることをもって確認する。詳細は2ページ目を参照のこと。 | [12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの 設計チェックシート(Ver.1.0) | [6 empty] | 作成日等： | 2020/○/○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2ページ / 全2ページ | [6 empty] | 入力者等： | ○○株式会社 ○○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
建物(等)の名前： |  |  |  | 熱源・空調系統： | [10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
○○事務所 |  |  |  | AC01 | [10 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●設計の妥当性の確認 | [8 empty] | ※附属書Hの確認方法に基づき設計の妥当性を確認する。以下の項目がすべて「OK」であることをもって確認する。 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 |  |  |  | 確認の結果 |  | 妥当性を確認する計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合がある) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
【タイプA, D】設計揚水量は必要熱源水量をみたしているか |  |  |  | OK |  | Vw=50 [L/min] < Vmax＝84.1 [L/min] → NG | [5 empty] | 30 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | OK
【タイプB, E】負荷時間外の貯水時間で井水槽を満水にできるか |  |  |  | OK | OK | Ms,h = 42[m3] ≧ Mwt,h = 20.5[m3] → OK Ms,c = 42[m3] ≧ Mwt,c = 20.1[m3] → OK | [9 empty] | ○ |  |  | ○ |  | OK | OK
【タイプB, E】負荷時間の送水量に対し、井水槽容量は十分か |  |  |  | OK | OK | Mwt = 21 [m3] ≧ Mwt,h = 20.5 [m3] → OK Mwt = 21 [m3] ≧ Mwt,c = 20.1 [m3] → OK | [9 empty] | ○ |  |  | ○ |  | OK | OK
【タイプC, F】揚水量と熱源水の循環流量のバランスはとれているか |  |  |  | OK | OK | 1 ＜ nh = 1.68 ≦ 2 → OK 1 ＜ nc = 1.67 ≦ 2 → OK | [10 empty] | ○ |  |  | ○ | OK | OK
【タイプB, C, E, F】【井水槽が外気に開放されている空間に設置】井水槽断熱材の熱抵抗は十分か |  |  |  | OK |  | Rins = 1.25 ≧ 1.1 [m2K/W] → OK | [9 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○ | OK
【タイプD, E, F】熱交換器の対数平均温度差が規定の範囲に収まっているか |  |  |  | OK | OK | ΔTm,h = 2 [℃] ≦ 6 [℃] → OK ΔTm,c = 3 [℃] ≦ 9 [℃] → OK | [5 empty] | 6 | 9 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | OK | OK
【タイプD, E, F】熱交換器の熱コンダクタンスについて、暖房時と冷房時の比率が規定の範囲に収まっているか |  |  |  | OK |  | 0.9 ≦ Uc / Uh = 11.7 / 11.8 = 0.992 ≦ 1.1 → OK |  |  |  | OK | [7 empty] | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
●計算過程 |  | ※以下に付属書Hにおける設計の妥当性を確認するための計算の過程が示される。 | [12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
項目 |  |  | 単位 | 計算値 |  | 計算式等 (注：記号の下付等が反映されない場合がある) | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a) 必要熱源水量の計算 |  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※地中熱ヒートポンプに必要とされる熱源水量を計算する。 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-1) 熱源水利用温度差 ΔTh, ΔTc |  |  | [℃] | 4 | 6 | ΔTh = T1i,h - T1o,h = 18 - 14 = 4 [℃] ΔTc = Toi,c - T1i,c = 24 - 18 = 6 [℃] ※計算値は小数点以下2桁を四捨五入する。 | [5 empty] | 4 | 6 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-2) 最大熱交換量 Qh-Wh, Qc+Wc |  |  | [kW] | 23.5 | 35 | Qh - Wh = 31.5 - 8 = 23.5 [kW] Qc + Wc = 28 + 7 = 35 [kW] ※計算値は小数点以下2桁を四捨五入する。 | [5 empty] | 23.5 | 35 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-3) 必要熱源水量(冷暖別) Vh, Vc |  |  | [L/min] | 84.1 | 83.5 | Vh = (Qh - Wh) / (cρΔTh) = 23.5 / (4.19 × 1000 × 4)× 60000 = 84.1 [L/min] Vc = (Qc + Wc) / (cρΔTc) = 35 / (4.19 × 1000 × 6)× 60000 = 83.5 [L/min] ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 ※式中の数値「1000」「60000」は単位変換に用いる係数である。 | [5 empty] | 84.1289 | 83.5322 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
a-4) 必要熱源水量 VMAX |  |  | [L/min] | 84.1 |  | Vmax = MAX[Vh, Vc] = 84.1 [L/min] | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
b) 井水槽容量に関する計算 |  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※タイプB, Eでは、井水槽容量に関する計算を行う。 | [9 empty] | ○ |  |  | ○
b-1) 暖冷房時井水槽減水量 Vr,h, Vr,c |  |  | [L/min] | 34.1 | 33.5 | Vr,h = Vh - Vw = 84.1 - 50 = 34.1 [L/min] Vr,c = Vc - Vw = 83.5 - 50 = 33.5 [L/min] ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 | [5 empty] | 34.1 | 33.5 |  |  | ○ |  |  | ○
b-2) 暖冷房時必要井水槽容量 Mwt,h, Mwt,c |  |  | [m3] | 20.5 | 20.1 | Mwt,h = Vr,h × tload,h = (34.1 / 60000) × (10 × 3600) = 20.5 [m3] Mwt,c = Vr,c × tload,c = (33.5 / 60000) × (10 × 3600) = 20.1 [m3] ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 ※式中の数値「60000」「3600」は単位変換に用いる係数である。 | [5 empty] | 20.46 | 20.1 |  |  | ○ |  |  | ○
b-3) 負荷時間外井水槽供給量 Ms,h, Ms,c |  |  | [m3] | 42 | 42 | Ms,h = Vw × tsw,h = (50 / 60000) × ((24 - 10) × 3600) = 42 [m3] Ms,c = Vw × tsw,c = (50 / 60000) × ((24 - 10) × 3600) = 42 [m3] ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 ※式中の数値「60000」「3600」は単位変換に用いる係数である。 | [5 empty] | 42 | 42 |  |  | ○ |  |  | ○
e) 揚水量と熱源水循環流量のバランスに関する計算 |  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※タイプC, Fでは、揚水量と熱源水循環流量のバランスに関する計算を行う。 | [10 empty] | ○ |  |  | ○
c-1) 流量比 nh, nc |  |  | [-] | 1.68 | 1.67 | nh = Vh / Vw = 84.1 / 50 = 1.68 [-] nc = Vc / Vw = 83.5 / 50 = 1.67 [-] ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 | [5 empty] | 1.682 | 1.67 |  |  |  | ○ |  |  | ○
d) 井水槽の断熱材に関する計算 ※井水槽が外気に開放されている空間に設置されている場合は、井水槽断熱材の熱伝導抵抗について計算する。 | [15 empty] | ○ | ○ |  | ○ | ○
d-1) 井水槽断熱材の熱伝導抵抗 Rins |  |  | [m2K/W] | 1.25 |  | Rins = lins / λins = (50 / 1000) / 0.04 = 1.25 [m2K/W] ※計算値は有効桁数4桁を四捨五入する。 ※式中の数値「1000」は単位変換に用いる係数である。 | [5 empty] | 1.25 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
e) 熱交換器に関する計算 |  |  |  | 暖房時 | 冷房時 | ※タイプD, E, Fでは、熱交換器の熱交換能力に関して計算する。 | [11 empty] | ○ | ○ | ○
e-1) 対数平均温度差 ΔTm,h, ΔTm,c |  |  | [℃] | 2 | 3 | ΔTm,h = T1i,h - T2o,h = 18 - 16 = 2 ΔTm,c = T2o,c - T1i,c = 21 - 18 = 3 ※計算値は小数点以下2桁を四捨五入する。 | [5 empty] | 2 | 3 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
e-2) 熱交換器熱コンダクタンス Uh, Uc |  |  | [kW/℃] | 11.8 | 11.7 | Uh = (Qh - Wh) / ΔTm,h = 23.5 / 2 = 11.8 Uc = (Qc + Wc) / ΔTm,c = 35 / 3 = 11.7 ※計算値は有効桁数4桁で四捨五入する。 | [5 empty] | 11.75 | 11.6667 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
【本シートの使用にあたっては、以下の注意事項を確認し、承諾したものとみなします】
※「二重枠」に囲まれたセルにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力することで、設計の妥当性を確認できます。
※オープンループのタイプによって入力・計算等が不要なセルはグレーアウトします。また、赤色のセルが出る場合は入力が適切でありません。確認してください。
※本シートは、地中熱ヒートポンプシステムの諸元を確認できる図面資料等と揃えてまとめて提出することで、審査の簡略化を図ることを意図して作成しています。算定結果の正しさを保証するものではありませんので、使用者の責任において使用してください。
※入力する数値の桁数は、右側の注意事項を確認して入力してください。指定の桁数を超えて入力しても、計算には反映されません。
※本シートの使用にあたり操作が不要なセルについては、誤操作を防止するために「ロック」をかけています。ロックは「gshp2020」で解除できます。解除後にセル内の数式を変更しますと正しい計算ができなくなることがありますので、ご注意ください。
【本シートの使用にあたっては、以下の注意事項を確認し、承諾したものとみなします】
※「二重枠」に囲まれたセルにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力することで、設計の妥当性を確認できます。
※オープンループのタイプによって入力・計算等が不要なセルはグレーアウトします。また、赤色のセルが出る場合は入力が適切でありません。確認してください。
※本シートは、地中熱ヒートポンプシステムの諸元を確認できる図面資料等と揃えてまとめて提出することで、審査の簡略化を図ることを意図して作成しています。算定結果の正しさを保証するものではありませんので、使用者の責任において使用してください。
※入力する数値の桁数は、右側の注意事項を確認して入力してください。指定の桁数を超えて入力しても、計算には反映されません。
※本シートの使用にあたり操作が不要なセルについては、誤操作を防止するために「ロック」をかけています。ロックは「gshp2020」で解除できます。解除後にセル内の数式を変更しますと正しい計算ができなくなることがありますので、ご注意ください。

## ②の使い方
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計チェックシート(Ver.1.0) 使い方(2020/10)
（１）オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計チェックシートの概要
オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計チェックシート(以下、本シート)は、「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」においてオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの評価を行うにあたって必要としている設計の妥当性の確認を簡便に行うことを可能とし、審査の簡略化につなげることを意図して作成しました。本シートにオープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計諸元を入力することで、設計の妥当性を簡便に確認することができます。
（２）使用にあたっての注意事項
本シートはMicrosoft社製表計算ソフトExcel(Excel 2007以降)が使用するExcelブック形式(拡張子：xlsx)のファイルとして作成しています。Windows版Excel 2016にて作成し、他のVersionでも動作を確認していますが、すべてのVersionで動作を保証するものではありません。
本シートをダウンロードした際に、WindowsおよびExcelのVersionによっては開けない場合があります(「ファイルが破損しているため開くことができません」といった表示が出ることがあります)。その場合はコンピュータのセキュリティ設定によりブロックされている可能性が考えられます。Windowsでは、ファイルのプロパティを確認し(ファイルを選択して右クリック→「プロパティ」を選択)、「全般」タブの一番下の「セキュリティ」の項目で「ブロックの解除」ボタンを押すことでファイルを開ける場合があります（但し、自己責任で実施してください）。それでも開けない場合は、OSやセキュリティソフト等の設定を各自でご確認ください。
本シートではマクロ(Excel VBA)を使用していません。ファイルを開く際にはマクロを無効にして使用することを推奨します。
本シートの計算はセル内の数式ですべて処理されています。数式が入力されているセルを不用意に書き換えた場合、計算が適切にされない場合がありますのでご注意下さい。
本シートはA4用紙2ページに印刷できるように調整していますが、使用環境によっては2ページに収まらない可能性があります。お使いの環境に合わせて、適宜設定を調整してください。
（３）入力前の準備
建築研究所ホームページで公開している「オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度・熱源水ポンプ群合計消費電力計算方法」の「6. 評価のために必要な情報」及び「附属書H オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計妥当性について確認する方法」を確認し、図面等の資料から入力する情報を整理してください。
（４）入力方法と表示項目
本シートの「二重枠」で囲まれたセルに、基本情報ならびに地中熱ヒートポンプシステムの諸元を入力します(一部、「熱源水ポンプ群合計消費電力計算シート(以下、計算シート)」から転記するよう設定されています。また、タイプによって入力が不要な項目はグレーアウトします)。入力にあたっては、本シートの「入力(選択)にあたっての注意事項」欄、表下の注意事項について確認してください。また、計算方法および「計算式」欄の計算式を確認し、検算することを推奨します。
具体的な入力方法、表示項目は次の通りです。文中の丸数字は図2中に記載した丸数字と対応しています。
① 本シート表題。
② 作成日、入力者等の記入欄。以下、計算シートから転記されるようになっている。
③ 建物(等)の名前の記入欄。計算シートから転記されるようになっている。
④ 地中熱ヒートポンプシステムの熱源・空調系統名の記入欄。計算シートから転記されるようになっている。
⑤ オープンループ型のタイプの記入欄。計算シートから転記されるようになっている。
⑥ 設計揚水量Vwを入力する。本シートの流量の単位は計算シートと同じとする。
⑦ 地中熱ヒートポンプの暖房、冷房の定格能力Qh、Qc[kW]を入力する。
⑧ 地中熱ヒートポンプの暖房、冷房の定格消費電力Wh、Wc[kW]を入力する。
⑨ 地中熱ヒートポンプの熱源水入口・出口温度の設計値を暖房、冷房について入力する。
⑩ 揚水ポンプ、熱源水ポンプの定格消費電力、定格流量の記入欄。計算シートから転記されるようになっている。
⑪ タイプD、E、Fについては、熱交換器の一次側流体(井水側)、二次側流体(地中熱ヒートポンプ側)の入口・出口温度の設計値を入力する。
⑫ タイプB、Eについては、井水槽容量Mwt[m3]の設計値及び暖冷房時の1日あたりの負荷時間を入力する。
⑬ タイプB、C、E、Fにおいて、井水槽が外気に開放された空間に設置されている場合には「○」を選択し、井水槽の断熱材の厚さ及び熱伝導率を入力する。
⑭ 本シート2ページ目の計算・確認により、附属書Hの確認方法に基づいた設計の妥当性が確認された場合にOKが表示される。
⑮ 本シート2ページ目の計算過程における計算により、タイプに応じてみたすことが必要とされる各項目について妥当性が確認された場合にOKが表示される。
⑯ 附属書Hの計算式による計算の過程が表示される。
図2-1 「オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計チェックシート(Ver.1,0)」 1ページ目の記入例
図2-2 「オープンループ型地中熱ヒートポンプシステムの設計チェックシート(Ver.1,0)」 2ページ目の記入例
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯