## 様式一覧
様式一覧
様式 0. 基本情報入力シート
様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート
様式 2-1. (空調) 空調ゾーン入力シート
様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート
様式 2-3. (空調) 窓仕様入力シート
様式 2-4. (空調) 外皮仕様入力シート
様式 2-5. (空調) 熱源入力シート
様式 2-6. (空調)二次ポンプ入力シート
様式 2-7. (空調)空調機入力シート
様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート
様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート
様式 3-3. (換気)換気代替空調機入力シート
様式 4. (照明)照明入力シート
様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート
様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート
様式 6. (昇降機)昇降機入力シート
様式 7-1. (効率化)太陽光発電システム入力シート
様式 7-2. (効率化)コ-ジェネレーションシステム入力シート
様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート

## 0) 基本情報
様式 0. 基本情報入力シート
① | シート作成月日 | 20○○年 ○月 ○日
② | 入力責任者 | ○○ ○○
③ | 建物名称 | 事務所2階建
④ | 建築物所在地 | 都道府県 | 東京都 | 市区町村 | ○○区
○○○町○○○番地
⑤ | 地域区分 | 6地域
⑥ | 構造 | 鉄筋コンクリート造
⑦ | 階数 | 地上 | 2 | 地下 | 0
⑧ | 敷地面積 [㎡] | 1200
⑨ | 建築面積 [㎡] | 564.25
⑩ | 延べ面積 [㎡] | 1149.43

## 1)室仕様
様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート
① | ① | ② | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 空調計算対象室 | 換気計算対象室 | 照明計算対象室 | 給湯計算対象室 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m]
|  | (選択) | (選択) |  |  |  | (選択) | (選択) | (選択) | (選択)
1F | 打合せスペース | 事務所等 | 会議室 | 21.13 | 3.8 | 3.1 | ■ |  | ■ | ■
1F | トイレ(女） | 事務所等 | 便所 | 6.5 | 3.8 | 2.8 |  | ■ | ■
1F | ＰＳ | 事務所等 | 機械室 | 0.88 | 3.8 | 3.8
1F | トイレ(男） | 事務所等 | 便所 | 5.17 | 3.8 | 2.8 |  | ■ | ■
1F | 湯沸室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2.73 | 3.8 | 2.8 |  |  | ■
1F | トイレ前通路 | 事務所等 | 廊下 | 5.85 | 3.8 | 3.1 |  |  | ■
1F | ホール | 事務所等 | ロビー | 48.8 | 3.8 | 3.1 | ■ |  | ■
1F | 階段室 | 事務所等 | 廊下 | 23.4 | 3.8 | 3.8 |  |  | ■
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 3.8 | 2.8 | ■ |  | ■ | ■
2F | 更衣･休憩(女） | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 13 | 3.6 | 2.6 |  | ■ | ■
2F | 更衣･休憩(男） | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 11.85 | 3.6 | 2.6 |  | ■ | ■
2F | トイレ(男） | 事務所等 | 便所 | 8.46 | 3.6 | 2.6 |  | ■ | ■
2F | ＰＳ | 事務所等 | 機械室 | 0.99 | 3.6 | 3.6
2F | トイレ(女） | 事務所等 | 便所 | 8.8 | 3.6 | 2.6 |  | ■ | ■
2F | 湯沸室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2.86 | 3.6 | 2.6 |  | ■ | ■
2F | トイレ前通路 | 事務所等 | 廊下 | 13.52 | 3.6 | 2.6 |  |  | ■
2F | ホール横通路 | 事務所等 | 廊下 | 18.85 | 3.6 | 2.6 |  |  | ■
2F | ホール | 事務所等 | ロビー | 12.6 | 3.6 | 2.6 | ■ |  | ■
2F | 階段室 | 事務所等 | 廊下 | 23.4 | 3.6 | 3.6 |  |  | ■
2F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 3.6 | 2.6 | ■ |  | ■ | ■
RF | ホール | 事務所等 | ロビー | 12.6 | 3.6 | 2.6 |  |  | ■
RF | 階段室 | 事務所等 | 廊下 | 23.4 | 3.6 | 3.6 |  |  | ■

## 2-1)空調ゾーン
様式 2-1. (空調) 空調ゾーン入力シート
室の仕様 | [6 empty] | 空調ゾーン |  | 空調機群名称 |  | ⑤
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 階 | 空調ゾーン名 | 室負荷処理 | 外気負荷処理 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  |  | (転記) | (転記)
1F | 打合せスペース | 事務所等 | 会議室 | 21.13 | 3.8 | 3.1 | 1F | 打合せスペース | PAC-1_UT-2 | PAC-1_UT-2
1F | ホール | 事務所等 | ロビー | 48.8 | 3.8 | 3.1 | 1F | ホール | PAC-1_UT-3 | PAC-1_UT-3
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 3.8 | 2.8 | 1F | 事務室 | PAC-1_UT-1 | PAC-1_UT-1
2F | ホール | 事務所等 | ロビー | 12.6 | 3.6 | 2.6 | 2F | ホール | PAC-2_UT-2 | PAC-2_UT-2
2F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 3.6 | 2.6 | 2F | 事務室 | PAC-2_UT-1 | PAC-2_UT-1

## 2-2)外壁構成
様式 2-2. (空調) 外壁構成入力シート
※ 建材名称は室内側から記入
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
外壁名称 | 壁の種類 | 熱貫流率 | 建材番号 | 建材名称 | 厚み | 備考
|  | [W/㎡K] |  |  | [mm]
| (選択) |  | (選択) | (選択)
OW1J | 外壁 |  |  | 室内側
|  |  | 62 | せっこうボード | 12
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 25
|  |  | 44 | 気泡コンクリート(ALC) | 60
|  |  | 67 | タイル | 10
室外側
RF1J | 外壁 |  |  | 室内側
|  |  | 70 | ロックウール化粧吸音板 | 10
|  |  | 62 | せっこうボード | 12
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 44 | 気泡コンクリート(ALC) | 150
|  |  | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 50
|  |  | 103 | アスファルト類 | 10
|  |  | 41 | コンクリート | 85 | 普通コンクリート
室外側
IF4J | 接地壁 |  |  | 室内側
|  |  | 107 | カーペット類 | 3
|  |  | 2 | アルミニウム | 10
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 41 | コンクリート | 250 | 普通コンクリート
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側

## 2-3)窓仕様
様式 2-3. (空調) 窓仕様入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
窓名称 | 熱貫流率 | 日射侵入率 | ガラス番号 | ガラス種類 | 備考
| [W/㎡K] | [-]
|  |  | (選択) | (選択)
WNDW1 |  |  | 4 | 透明 | 透明 8mm

## 2-4) 外皮
様式 2-4. (空調) 外皮仕様入力シート
① | ① | 外皮構成
|  | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 窓
階 | 空調ゾーン名 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
|  | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
|  |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡]
(転記) | (転記) | (選択) |  |  | (転記) |  | (転記) |  | (選択)
1F | 打合せスペース | 北 |  |  | OW1J | 12.5 | WNDW1 | 1.5 | 有
|  | 西 |  |  | OW1J | 24.7 | WNDW1 | 11.1 | 有
|  | 日陰 |  |  | IF4J | 21.1
1F | ホール | 西 |  |  | OW1J | 31.7 | WNDW1 | 25.7 | 無
|  | 日陰 |  |  | IF4J | 48.8
1F | 事務室 | 北 |  |  | OW1J | 91.2 | WNDW1 | 40.8 | 有
|  | 東 |  |  | OW1J | 70.1 | WNDW1 | 4.6 | 有
|  | 南 |  |  | OW1J | 91.2 | WNDW1 | 40.8 | 有
|  | 日陰 |  |  | IF4J | 442.3
2F | ホール | 西 |  |  | OW1J | 10.1
|  | 水平 |  |  | RF1J | 12.6
2F | 事務室 | 北 |  |  | OW1J | 86.4 | WNDW1 | 36 | 有
|  | 東 |  |  | OW1J | 66.4 | WNDW1 | 4.1 | 有
|  | 南 |  |  | OW1J | 86.4 | WNDW1 | 36 | 有
|  | 水平 |  |  | RF1J | 442.3

## 2-5) 熱源
様式 2-5. (空調) 熱源入力シート
① | ② | ③ | 蓄熱システム |  | ⑥ | 冷熱生成 | [9 empty] | 温熱生成 | [6 empty] | ⑰
|  |  | ④ | ⑤ |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 冷却塔仕様 |  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
[14 empty] | ⑮ | ⑯ | bar: 冷熱生成 冷却塔仕様
熱源群名称 | 冷暖同時供給有無 | 台数制御 | 運転モード | 蓄熱容量 | 熱源機種 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格冷却能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 定格冷却能力 | 冷却塔ファン消費電力 | 冷却水ポンプ消費電力 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格暖房能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 備考
(機器表の記号
|  |  |  | [MJ] |  |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | 系統名等）
| (選択) | (選択) | (選択) |  | (選択) | 冷熱生成 ⑦: (選択) |  |  | (選択)
PA1 | 無 | 無 |  |  | ビル用マルチエアコン(電気式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 100; 冷熱生成 ⑪: 31.8 |  |  | 1番目 | 1 |  | 112 | 33.2
PA2 | 無 | 無 |  |  | ビル用マルチエアコン(電気式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 61.5; 冷熱生成 ⑪: 16.3 |  |  | 1番目 | 1 |  | 69 | 18

## 2-6) 2次ﾎﾟﾝﾌﾟ
様式 2-6. (空調)二次ポンプ入力シート
① | ② | ③ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩
二次ポンプ群名称 | 台数制御の有無 | 冷房時温度差 | 暖房時温度差 | 運転順位 | 台数 | 定格流量 | 定格消費電力 | 流量制御方式 | 変流量時最小流量比 | 備考
（機器表の記号、系統名等）
|  | [℃] | [℃] |  | [台] | [m3/h台] | [kW/台] |  | [%]
| (選択) |  |  | (選択) |  |  |  | (選択)

## 2-7) 空調機
様式 2-7. (空調)空調機入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 送風機定格消費電力 |  |  |  | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | 全熱交換器 |  |  |  |  | 二次ポンプ群名称 |  | 熱源群名称 |  | ㉔
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  |  |  |  | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓
空調機群名称 | 台数 | 空調機タイプ | 定格冷却(冷房)能力 | 定格加熱(暖房)能力 | 給気送風機 定格風量 | 給気 | 還気 | 外気 | 排気 | 風量制御方式 | 変風量時 最小風量比 | 外気カット制御の有無 | 外気冷房制御の有無 | 全熱交換器の有無 | 全熱交換器定格風量 | 定格全熱交換効率 | バイパス制御の有無 | ロータ消費電力 | 冷熱 | 温熱 | 冷熱 | 温熱 | 備考
(機器表の記号
| [台] |  | [kW/台] | [kW/台] | [m3/h台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | ［％］ |  |  | 全熱交換器 ⑯: [m3/h台]; 全熱交換器 ⑰: ［％］; 全熱交換器 ⑲: [kW/台] | 系統名等）
|  | (選択) | [7 empty] | (選択) |  | (選択) | (選択) | (選択) |  |  | (選択) |  | (転記) | (転記) | (転記) | (転記)
PAC-1_UT-1 | 12 | 室内機 | 4.5 | 5 | 750 | 0.047 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 熱源群名称 ㉒: PA1; 熱源群名称 ㉓: PA1 | PA11
| 4 | 全熱交ユニット |  |  | 480 |  |  | 0.17 | 0.17 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 480; 全熱交換器 ⑰: 60; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEU-1
PAC-1_UT-2 | 1 | 室内機 | 14 | 16 | 1650 | 0.209 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 熱源群名称 ㉒: PA1; 熱源群名称 ㉓: PA1 | PA12
PAC-1_UT-3 | 2 | 室内機 | 14 | 16 | 1650 | 0.209 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 熱源群名称 ㉒: PA1; 熱源群名称 ㉓: PA1 | PA12
PAC-2_UT-1 | 12 | 室内機 | 4.5 | 5 | 750 | 0.047 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 熱源群名称 ㉒: PA2; 熱源群名称 ㉓: PA2 | PA21
| 4 | 全熱交ユニット |  |  | 480 |  |  | 0.17 | 0.17 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 480; 全熱交換器 ⑰: 60; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEU-2
PAC-2_UT-2 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 780 | 0.033 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 熱源群名称 ㉒: PA2; 熱源群名称 ㉓: PA2 | PA22

## 3-1) 換気室
様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ② | ③
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 換気種類 | 換気機器名称
|  |  |  | [㎡] | (給気/排気/循環/空調)
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (選択) | (転記)
1F | トイレ(男） | 事務所等 | 便所 | 5.17 | 排気 | FE-1
1F | トイレ(女） | 事務所等 | 便所 | 6.5 | 排気 | FE-1
1F | 湯沸室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2.73 | 排気 | FE-2
2F | トイレ(男） | 事務所等 | 便所 | 8.46 | 排気 | FE-3
2F | トイレ(女） | 事務所等 | 便所 | 8.8 | 排気 | FE-3
2F | 更衣･休憩(女） | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 11.85 | 排気 | FE-4
2F | 更衣･休憩(男） | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 13 | 排気 | FE-4
2F | 湯沸室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2.86 | 排気 | FE-5

## 3-2) 換気送風機
様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート
① | ② | ③ | 制御による補正
|  |  | ④ | ⑤ | ⑥
換気機器名称 | 定格風量 | 電動機定格出力 | 高効率電動機の有無 | インバータの有無 | 送風量制御
| [m3/h] | [kW]
|  |  | (選択） | (選択） | (選択）
FE-1 | 340 | 0.08 | 無 | 無 | 無
FE-2 | 200 | 0.05 | 無 | 無 | 無
FE-3 | 560 | 0.13 | 無 | 無 | 無
FE-4 | 100 | 0.03 | 無 | 無 | 無
FE-5 | 200 | 0.05 | 無 | 無 | 無

## 3-3) 換気空調機
様式 3-3. (換気)換気代替空調機入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤
機器名称 | 必要冷却能力 | 熱源効率 | 送風機定格出力 | ポンプ定格出力
（一次換算値）
| [kW] | [-] | [kW] | [kW]

## 4) 照明
様式 4. (照明)照明入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | 室指数 |  |  | 計画照明器具仕様 |  |  |  | 制御による補正
[7 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 室指数 | 照明器具型式 | 機器名称 | 定格消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正制御 | 昼光連動調光制御 | 自動点滅制御 | 照度調整調光制御
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | 室指数 ②: [m]; 室指数 ③: [m]; 室指数 ④: [-]; 計画照明器具仕様 ⑥: （照明器具表の記号等）; 計画照明器具仕様 ⑦: [W/台]; 計画照明器具仕様 ⑧: [台]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | 制御による補正 ⑨: (選択); 制御による補正 ⑩: (選択); 制御による補正 ⑪: (選択); 制御による補正 ⑫: (選択); 制御による補正 ⑬: (選択); 制御による補正 ⑭: (選択)
1F | 打合せスペース | 事務所等 | 会議室 | 21.13 | 3.8 | 3.1 | 3.25 | 6.5 |  | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | トイレ(女） | 事務所等 | 便所 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 3.25 | 2 |  | ダウンライト | FRS23-H321 | 35 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | ブラケット | FBF7RP-321 | 22 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | トイレ(男） | 事務所等 | 便所 | 5.17 | 3.8 | 2.8 | 2.65 | 1.95 |  | ダウンライト | FRS23-H321 | 35 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | ブラケット | FBF7RP-321 | 22 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 湯沸室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2.73 | 3.8 | 2.8 | 1.4 | 1.95 |  | ダウンライト | FRS23-H321 | 35 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | ブラケット | FBF7RP-321 | 22 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | トイレ前通路 | 事務所等 | 廊下 | 5.85 | 3.8 | 3.1 | 室指数 ②: 1.3; 室指数 ③: 4.5; 計画照明器具仕様 ⑤: 埋込下面開放; 計画照明器具仕様 ⑥: FRS15-321; 計画照明器具仕様 ⑦: 48; 計画照明器具仕様 ⑧: 1; 制御による補正 ⑩: 消灯
1F | ホール | 事務所等 | ロビー | 48.8 | 3.8 | 3.1 |  |  | 1.1 | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 11 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 階段室 | 事務所等 | 廊下 | 23.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 6.5 |  | 階段通路誘導灯 | K1-FBF15-321 | 48 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 3.8 | 2.8 | 18.43 | 24 |  | 埋込下面ルーバー | FRS18L3V-322 | 95 | 84 | 無 | 消灯 | 無 | 両側採光かつブラインド自動制御なし | 無 | 無
2F | 更衣･休憩(女） | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 13 | 3.6 | 2.6 | 6.5 | 2 |  | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 更衣･休憩(男） | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 11.85 | 3.6 | 2.6 | 3.95 | 3 |  | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | トイレ(男） | 事務所等 | 便所 | 8.46 | 3.6 | 2.6 |  |  | 0.5 | ダウンライト | FRS23-H321 | 35 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | ブラケット | FBF7RP-321 | 22 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | トイレ(女） | 事務所等 | 便所 | 8.8 | 3.6 | 2.6 | 4 | 2.2 |  | ダウンライト | FRS23-H321 | 35 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | ブラケット | FBF7RP-321 | 22 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 湯沸室 | 事務所等 | 湯沸室等 | 2.86 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.3 |  | ダウンライト | FRS23-H321 | 35 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | ブラケット | FBF7RP-321 | 22 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | トイレ前通路 | 事務所等 | 廊下 | 13.52 | 3.6 | 2.6 |  |  | 0.7 | 埋込下面開放 | FRS15-321 | 48 | 3 | 無 | 消灯 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | ホール横通路 | 事務所等 | 廊下 | 18.85 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 6.5 |  | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 3 | 無 | 消灯 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | ホール | 事務所等 | ロビー | 12.6 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 2.8 |  | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 階段室 | 事務所等 | 廊下 | 23.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 |  | 階段通路誘導灯 | K1-FBF15-321 | 48 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 3.6 | 2.6 | 18.43 | 24 |  | 埋込下面ルーバー | FRS18L3V-322 | 95 | 84 | 無 | 消灯 | 無 | 両側採光かつブラインド自動制御なし | 無 | 無
RF | ホール | 事務所等 | ロビー | 12.6 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 2.8 |  | 埋込下面開放 | FRS15-322 | 95 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
RF | 階段室 | 事務所等 | 廊下 | 23.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 |  | 階段通路誘導灯 | K1-FBF15-321 | 48 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無

## 5-1) 給湯室
様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 給湯箇所 | 節湯器具 | 給湯機器名称
（給湯栓設置箇所）
[㎡]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  | (選択) | (転記)
1F | 打合せスペース | 事務所等 | 会議室 | 21.13 | 湯沸室 | 自動給湯栓 | EH1
1F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 湯沸室 | 自動給湯栓 | EH1
2F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 442.32 | 湯沸室 | 自動給湯栓 | EH2

## 5-2) 給湯機器
様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 太陽熱利用 |  |  | ⑩
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨
給湯機器名称 | 燃料種類 | 定格加熱能力 | 熱源効率（一次エネルギー換算） | 配管保温仕様 | 接続口径 | 有効集熱面積 | 集熱面の方位角 | 集熱面の傾斜角 | 備考
| (選択） | [kW] | [-] |  | [mm] | [㎡] | [°] | [°]
(選択)
EH1 | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様１ | 20
EH2 | 電力 | 3 | 0.37 | 保温仕様１ | 20

## 6) 昇降機
様式 6. (昇降機)昇降機入力シート
主要な対象室 |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
① | ① | ① | ①
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 機器名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 輸送能力係数 | 速度制御方式
(機器表の記号等）
[5 empty] | [台] | [kg] | [m/min] | [-]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | [5 empty] | (選択)
2F | 事務室 | 事務所等 | 事務室 | 事務所2階建モデル常用EV1台 | 1 | 600 | 45 | 1 | VVVF(電力回生なし)

## 7-1) 太陽光発電
様式 7-1. (効率化)太陽光発電システム入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
太陽光発電システム名称 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの方位角 | パネルの傾斜角 | 備考
|  |  | [kW] | [°] | [°]
| (選択) | (選択)

## 7-2) ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
様式 7-2. (効率化)コージェネレーションシステム入力シート
① | 年間電力需要 | [5 empty] | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ⑧: 有効排熱量の; ⑨: 温水吸収冷凍機または
コージェネレーションシステム | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 機器名称 | 発電効率 | 排熱回収率 | 発電依存率 | 有効熱利用率 | 冷熱利用比 | 排熱投入型冷温水機 | 備考
名称 | [6 empty] | ⑨: の成績係数
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]

## 8) 非空調外皮
様式 8. (空調) 非空調外皮仕様入力シート
非空調ゾーン仕様 | [5 empty] | 外皮構成
① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 窓
階 | 非空調ゾーン名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
外皮構成 ②: 方位; 外皮構成 ③: 日除け効果係数（冷房）; 外皮構成 ③: 日除け効果係数（暖房）; 外皮構成 壁: 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
非空調ゾーン仕様 ①: [㎡]; 非空調ゾーン仕様 ①: [m]; 外皮構成 ③: [-]; 外皮構成 ③: [-] | [㎡] |  | [㎡]
外皮構成 ②: (選択); 外皮構成 壁: (転記) |  | (転記) |  | (選択)